| Nummer systeem | BWL 2011.03.V2 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Biofilter 70 % ammoniakemissiereductie |
| Diercategorie | Opfokhennen en –hanen van legrassen (E 1.12), legkippen en (groot )ouderdieren van legrassen (E 2.14), (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (E 3.5), (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (E 4.9), vleeskuikens (E 5.12), ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok (tot 6 weken) (F 1.4), ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok (van 6 tot 30 weken) (F 2.4), ouderdieren van vleeskalkoenen (F 3.3), vleeskalkoenen (F 4.6), ouderdieren van vleeseenden (G 1.4) en vleeseenden (G 2.1.4) |
| Systeembeschrijving van | November 2017 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2011.03.V1 van maart 2013 |
| Werkingsprincipe | De ammoniak-, geur- en fijn stofemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een biofilter. Het biofilter is een bak met een hoeveelheid houtsnippers, het pakkingsmateriaal, waar van onder naar boven lucht doorheen wordt geleid. Onder het pakkingsmateriaal bevindt zich een drukkamer, zodat de te behandelen lucht zich over het gehele oppervlak van het biofilter kan verdelen. Voor een goede werking van het biofiler dient het pakkingsmateriaal vochtig te zijn. Daarom wordt het biofilter periodiek bevochtigd met behulp van sproeiers die bovenop het bed zijn bevestigd. Om de invloed van het weer (regen, zon) te verminderen is boven het biofilter een afdak aangebracht. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Ventilatie | aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de voorwaarden die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 1b |  | capaciteit maximale ventilatie in overeenstemming met de richtlijnen / adviezen voor maximale ventilatie |  |  |
| 2a | Dimensionering biofilter | het biofilter is opgebouwd uit een laag houtsnippers (dikte: ca. 25 cm) die zijn aangebracht op een laag (dikte: ca. 35 cm) van haaks op elkaar gestapelde houten planken. De houtsnippers zijn 2-3 cm groot. Tussen de houtsnippers en het gestapelde hout bevindt zich gaasdoek. Onder het hout bevindt zich een drukkamer met een hoogte van ca. 100 cm. Aan de zijwanden van het biofilter bevinden zich flexibele kunststof slabben om luchtlekkage te voorkomen |  |  |
| 2b |  | het gehele aanstroomoppervlak van bovenaf wordt bevochtigd waarbij per 3 – 4 m² één paraplusproeier aanwezig is met een capaciteit van circa 40 liter per minuut |  |  |
| 2c |  | eventueel lekwater dient te worden opgevangen, in de drukkamer dient hiervoor op het laagste punt een afvoer te worden aangebracht |  |  |
| 2d |  | capaciteit maximaal 900 m³ lucht per uur per m² aanstroomoppervlak van het filterpakket in het biofilter |  |  |
| 2e |  | aan te tonen met gegevens die op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij de melding dienen te worden gevoegd dan wel in de inrichting aanwezig dienen te zijn |  |  |
| 3 | Afdak | boven het biofilter is een afdak aangebracht. Het dak heeft minimaal hetzelfde oppervlak als het biofilter. De ruimte tussen het dak en het biofilter is voldoende om de ventilatielucht door te laten (het totale luchtdoorlatend oppervlak is minimaal gelijk aan het uitstroomoppervlak van het filterpakket in het biofilter). |  |  |
| 4 | Registratie | het biofilter dient te zijn voorzien van een meet- en registratiesysteem zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 5 | Vochtigheidsmeter | continue registratie van de van de vochtigheid van het filtermateriaal (het biobed) met een microgolf meetsysteem (diëlektrisch meetprocedé) |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Instelling parameters en controle | de zuurgraad van het percolaat uit het biofilter is minimaal gelijk aan pH = 5,0 |  |  |
| b1 | Vochtigheids-regeling | het biofilter wordt periodiek (met behulp van een tijdschakelaar) bevochtigd. Op basis van de vochtigheidsmeting wordt automatisch de bevochtigingsfrequentie (tijd dat de sproeiers aan zijn) aangepast. |  |  |
| b2 |  | de bevochtigingsfrequentie dient zodanig te worden ingesteld dat het pakkingsmateriaal een juiste vochtigheid heeft |  |  |
| c | Vervanging filterpakket | het filterpakket in het biofilter dient ieder jaar te worden vervangen. Wanneer de drukval over het pakket zo hoog wordt dat de benodigde ventilatiecapaciteit niet meer gehaald kan worden, dient het filterpakket eerder te worden vervangen. |  |  |
| d1 | Onderhoud | met betrekking tot het onderhoud van het dienen in overeenstemming met het Activiteitenbesluit milieubeheer gedragsvoorschriften te worden opgesteld |  |  |
| d2 |  | wekelijks dienen minimaal de volgende punten visueel te worden gecontroleerd: - de vochtigheid van het filterpakket in het biofilter; - het sproeibeeld (van een goed sproeibeeld is sprake wanneer het gehele oppervlak door de sproeiers wordt bereikt en gelijkmatig wordt bevochtigd) |  |  |
| e | Registratiesysteem | het meet- en registratiesysteem dient te worden gebruikt, gecontroleerd en onderhouden zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| Werkingsresultaat | ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent geurverwijderingsrendement: 45 procent verwijderingsrendement fijn stof (PM10): 80 procent |
| Emissiefactor | Opfokhennen en –hanen van legrassen: - 0,051 kg NH3 per dierplaats per jaar Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen: - 0,095 kg NH3 per dierplaats per jaar (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok: - 0,075 kg NH3 per dierplaats per jaar (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens: - 0,174 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleeskuikens: - 0,020 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken: - 0,05 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok van 6 tot 30 weken: - 0,14 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder: - 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleeskalkoenen: - 0,20 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden: - 0,096 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleeseenden, binnen mesten: - 0,063 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeseenden: 0,096 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleeseenden: 0,063 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing rapport | Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee; Advies voor aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Wageningen Livestock Research, Rapport 1015 |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Wanneer voor de betreffende diercategorie richtlijnen / adviezen door een klimaatplatform zijn vastgesteld, dan wordt geadviseerd deze richtlijnen / adviezen in acht te nemen. Zie ook de randvoorwaarden die in het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' zijn beschreven.

In de inrichting dient een opleveringsverklaring aanwezig te zijn. In deze verklaring zijn de belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen van de geïnstalleerde luchtwasser opgenomen. Met behulp van deze verklaring wordt aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.