| Nummer systeem | BWL 2006.15.V8 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Gecombineerd luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter |
| Diercategorie | Vleeskalveren tot circa 8 maanden ( A 4.5.2), geiten ouder dan 1 jaar (C 1.1.4.2), opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar (C 2.1.4.2), opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen (C 3.1.4.2), gespeende biggen ( D 1.1.15.2), kraamzeugen (D 1.2.17.2), guste en dragende zeugen (D 1.3.12.2), dekberen (D 2.4.2), vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) (D 3.2.15.2) |
| Systeembeschrijving van | Juli 2018 |
| Vervangt | BWL 2006.15.V7 van november 2017 |
| Werkingsprincipe | De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit drie filterwanden van het type dwarsstroom. De eerste twee filterwanden hebben een gelijk aanstroomoppervlak en betreffen achtereenvolgens een waterwasser en een chemische wasser. De derde filterwand is een biofilter. De waterwasser is een kolom met vulmateriaal dat continu vochtig wordt gehouden met water. Sproeiers vlak voor deze wand zorgen voor de bevochtiging van de lucht en de voorzijde van het filterpakket (zeer frequent sproeien gedurende korte tijd (om de 5 minuten 1 minuut sproeien, instelling is mede afhankelijk van de stofvracht)).Ook de chemische wasser is een kolom met vulmateriaal, dit wordt continu vochtig gehouden met aangezuurde wasvloeistof. Het biofilter is opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover zeer frequent gedurende een korte tijd water wordt gesproeid (om het pakket vochtig te houden, instelling is mede afhankelijk van de weerscondities). Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het spuiwater. Door micro-organismen in de waterwasser en het biofilter wordt ammoniak omgezet in nitriet/nitraat en afgevoerd met het spuiwater. De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met name plaats in de twee natte wassers (de waterwasser en de chemische wasser). Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het biofilter. Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische wasser. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Ventilatie | aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de voorwaarden die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 1b |  | capaciteit maximale ventilatie in overeenstemming met de richtlijnen / adviezen voor maximale ventilatie |  |  |
| 2a | Dimensionering luchtwassysteem | gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit drie achter elkaar geplaatste filterwanden van het type dwarsstroom met een gelijke lengte, tussen de eerste en de tweede wand is een vrije ruimte aanwezig van minimaal 0,85 meter en tussen de tweede en de derde wand is de vrije ruimte minimaal 1,40 meter |  |  |
| 2b |  | de eerste filterwand is een waterwasser en is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een contactoppervlak van 320 m² per m³), met een hoogte van maximaal 2,0 meter (bruto) en een dikte van 0,15 meter, minimaal 95 procent van de bruto hoogte is netto beschikbaar voor de luchtdoorstroming, op 0,25 meter voor deze wand zijn sproeiers aanwezig voor de bevochtiging van de lucht |  |  |
| 2c |  | de tweede filterwand is een chemische wasser en is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een contactoppervlak van 320 m² per m³), met een hoogte van maximaal 2,0 meter (bruto) en een dikte van 0,15 meter, minimaal 95 procent van de bruto hoogte is netto beschikbaar voor de luchtdoorstroming |  |  |
| 2d |  | de laatste filterwand is een frame gevuld met een mix van wortelhout van loofbomen (biofilter), deze wand is maximaal 2,5 meter hoog en 0,60 meter dik |  |  |
| 2e |  | capaciteit maximaal 3.500 m³ lucht per uur per m² bruto aanstroomoppervlak van het filterpakket in zowel de waterwasser als de chemische wasser en maximaal 2.800 m³ lucht per m² aanstroomoppervlak van het biofilter |  |  |
| 2f |  | aan te tonen met gegevens die op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij de melding dienen te worden gevoegd dan wel in de inrichting aanwezig dienen te zijn |  |  |
| 3 | Registratie | het luchtwassysteem dient te zijn voorzien van een meet- en registratiesysteem zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 4 | Spuiregeling | het spuien van het waswater uit de gecombineerde wasser moet worden aangestuurd door een automatische regeling op basis van geleidbaarheid |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Instelling parameters en controle | de zuurgraad van het waswater in de chemische wasser mag niet meer zijn dan pH = 4,5 |  |  |
| a2 |  | de geleidbaarheid van het waswater in de chemische wasser is maximaal 250 mS/cm |  |  |
| b | Waswater | het waswater in de chemische wasser moet worden aangezuurd met zwavelzuur |  |  |
| c | Reiniging | reiniging filterpakket in zowel de waterwasser als de chemische wasser minimaal éénmaal per twee maanden |  |  |
| d | Vervanging filtermateriaal | het filtermateriaal in het biofilter moet minimaal elke 2 jaar worden vervangen (werkwijze volgens voorschrift leverancier) |  |  |
| e | Onderhoud | met betrekking tot het onderhoud van het luchtwassysteem dienen in overeenstemming met het Activiteitenbesluit milieubeheer gedragsvoorschriften te worden opgesteld |  |  |
| f | Registratiesysteem | het meet- en registratiesysteem dient te worden gebruikt, gecontroleerd en onderhouden zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| Werkingsresultaat | ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent geurverwijderingsrendement: 30 procent verwijderingsrendement fijn stof (PM10): 80 procent |
| Emissiefactor | Vleeskalveren tot 8 maanden: 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar Geiten ouder dan 1 jaar: 0,64 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar: 0,27 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen: 0,07 kg NH3 per dierplaats per jaar Gespeende biggen: 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar Kraamzeugen: 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar Guste en dragende zeugen: 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar Dekberen: 1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 0,9 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Rapport 1: Büscher, W., Wallenfang, O., Schier, F., 2003, Messungen von Staub, Geruch und Ammoniak an einer dreistufigen‚ MagixX- Abluftreinigungsanlage der Firma Big Dutchman, 23-10-2003, kenmerk?, Universtität Bonn – Institut für Landtechnik; Rapport 2: Büscher, W., Wallenfang, O., Schier, F., 2004, Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen, 16-11-2004, kenmerk?, Universtität Bonn – Institut für Landtechnik. |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Wanneer voor de betreffende diercategorie richtlijnen / adviezen door een klimaatplatform zijn vastgesteld, dan wordt geadviseerd deze richtlijnen / adviezen in acht te nemen. Zie ook de randvoorwaarden die in het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' zijn beschreven.

Een belasting van 3.500 m³ per m² bruto aanstroomoppervlak komt overeen met een belasting van 3.684 m³ per m² zichtbaar aanstroomoppervlak.

In de inrichting dient een opleveringsverklaring aanwezig te zijn. In deze verklaring zijn de belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen van de geïnstalleerde luchtwasser opgenomen. Met behulp van deze verklaring wordt aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.